Огнетушители.

Огнетушители предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их развития. По виду огнетушащих веществ их подразделяют на воздушно-пенные, химические пенные, жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.

Химические пенные огнетушители

предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов. Область применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, когда огнетушащее вещество способствует развитию процесса горения или является проводником электрического тока.

Рассмотрим механизм образования химической пены. Заряд огнетушителя состоит из двух частей: щелочной и кислотной. Щелочная часть представляет собой водный раствор двууглекислой соды (бикарбоната натрия NaHCO3). В щелочной раствор добавляют небольшое количество вспенивателя — пасту РАС или карбоксиметилцеллюлозу. Кислотная часть представляет собой смесь серной кислоты H2SО4 с сернокислым окисным железом Fe2(SO4)3, сернокислым алюминием Al2(SO4)3. Ее хранят в специальном полиэтиленовом стакане, щелочной раствор заливают непосредственно в корпус огнетушителя.

Образующийся углекислый газ интенсивно перемешивает, вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через спрыск наружу. Вспениватель и образующаяся в ходе реакции гидроокись железа Fе(ОН)3 повышают стойкость пены. Промышленность выпускает три вида ручных химических пенных огнетушителей: ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ (табл. 1),

Таблица 1. Основные тактико-технические данные

химических пенных огнетушителей

| Показатель | ОХП-10 | ОП-М | ОП-9ММ |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность по пене, л Вместимость, л Продолжительность действия, с Длина струи, м Кратность выхода пены Масса огнетушителя, кг: без заряда с зарядом Давление, МПа (кгс/см2): разрыва мембраны спрыска разрыва предохранительной мембраны испытательное гидравлическое | 43 8,7 60 6 5 4,5 14,5 0.1(1) - 2(20) | 50 9 60 6 6 5.1 15 0,1(1) 1,2(12) 2(20) | 50 9 60 6 6 5,1 15 0,1(1) 1,2(12) 2(20) |

Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного устройства на 180°, опрокидывают корпус вверх дном и направляют струю пены в очаг горения.

Огнетушители заряжают в такой последовательности. В корпус огнетушителя наливают 8,7 л щелочного раствора. В отдельный стакан помещают кислотный раствор и осторожно опускают его в корпус огнетушителя. Резьбу на горловине и крышке смазывают, рукоятку на крышке поворачивают таким образом, чтобы клапан (пробка) поднялся в верхнее положение, а пружина сжалась. В таком положении крышку с запорным устройством навинчивают на горловину, оставляя свободными не более трех витков резьбы. Поворотом рукоятки опускают шток в нижнее положение, клапан плотно закрывает горловину стакана с кислотной частью. Проверяют чистоту спрыска, устанавливают предохранительную мембрану. К ручке огнетушителя привязывают сертификат с указанием даты зарядки и гидравлического испытания, типа заряда и фамилии лица, производившего зарядку, прикрепляют шпильку для прочистки спрыска.

Зимой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях.

Корпусы новых огнетушителей испытывают через год после начала эксплуатации в количестве 25% партии, через два года—50%, через три года—100%.

Если часть огнетушителей не выдержала испытаний, то проверяют все огнетушители данной партии независимо от срока эксплуатации. Огнетушители со сроком эксплуатации более трех лет испытывают ежегодно. Если дата изготовления огнетушителей неизвестна, то их испытывают перед каждой зарядкой. Гидравлические испытания огнетушителей проводят гидропрессом. При испытании в корпус огнетушителя до его верха наливают воду, затем на горловину навинчивают гидропресс. Спрыск и предохранительное отверстие закрывают специальными зажимами. Вращением винта постепенно опускают манжет (поршень), который находится в трубе головки гидропресса. Благодаря этому усилию в огнетушителе повышается давление, которое измеряют манометром. Существуют и другие приспособления для гидравлических испытаний, но принцип их работы одинаковый.

Воздушно-пенные огнетушители.

В качестве заряда в них применен 6%-ный водный раствор пенообразователя ПО-1. Раствор из корпуса огнетушителя выталкивается углекислым газом, находящимся в специальном баллоне, в насадок, где раствор перемешивается с воздухом и образуется воздушно-механическая пена.

Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типа ОВП-5 и ОВП-10 и стационарные типа ОВП-100 и ОВПУ-250 (табл. 2).

# Таблица 2. Основные тактико-технические данные

воздушно-пенных огнетушителей

| Показатель | ## ОВП-5 | ### ОВП-10 | #### ОВП-100 | ОВПУ-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость, л Объем раствора, л Кратность пены Дальность полета струи, м Продолжительность действия, с Максимальное рабочее давление в корпусе, МПа Испытательное давление, МПа Вместимость баллона углекислоты, л Масса огнетушителя, кг: с зарядом без заряда | 5 4,5 65 4,5 20 1,2 2,5 0,05 7,5 3 | 10 9 65 4,5 45 1,2 2,5 0,1 14 4,1 | 100 85 65 5 90 1 2 2 155 70 | 275 250 30 8-10 125 1 2 - 470 220 |

Зарядку огнетушителей ОВП-5 и ОВП-10 выполняют в следующем порядке. Готовят раствор пенообразователя при температуре воды 15—20°С, через воронку заливают его в корпус огнетушителя, устанавливают баллон с углекислотой и пломбируют пусковой рычаг. Для приведения огнетушителя в действие срывают пломбу и нажимают на пусковой рычаг, игла прокалывает мембрану баллона с углекислотой, и газ по сифонной трубке устремляется в корпус.

Методика проверки корпусов воздушно-пенных огнетушителей ОВП-5 и ОВП-10 на прочность такая же, как химических пенных огнетушителей. Проверку и зарядку баллонов с углекислотой делают на специальных зарядных станциях.

Углекислотные огнетушители

предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа кислорода.

В качестве огнетушащего средства используют двуокись углерода CO2 — бесцветный газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, обладает диэлектрическими свойствами, примерно в 1,5 раза тяжелее воздуха, при давлении 6 МПа (60 кгс/см2) и нормальной температуре переходит в жидкое состояние. При испарении 1 кг углекислоты образуется около 500 л газа.

Углекислый газ в жидком или газообразном состоянии, попадая в зону горения, понижает концентрацию (процентное содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы, в результате горение прекращается. При помощи углекислоты приостанавливают горение как на поверхности, так и в замкнутом объеме. Достаточно 12— 15% содержания углекислого газа в окружающем воздухе, чтобы горение прекратилось.

Промышленность выпускает углекислотные огнетушители в ручном и транспортном вариантах (табл. 3).

Ручные маломагнитные углекислотные огнетушители типа ОУ-2ММ и ОУ-5ММ применяются в условиях минимального магнитного поля; в отличие от ОУ-2 и ОУ-5 баллоны их сделаны из другого сорта стали.

При эксплуатации углекислотных огнетушителей ведут тщательное наблюдение за утечкой газа. Наиболее надежный и простой способ контроля — периодическое взвешивание огнетушителей. При обнаружении утечки

Таблица 3. Основные тактико-технические данные углекислотных огнетушителей

| Показатель | ##### ОУ-2 | ОУ-5 | ОУ-8 | ОУ-25 | ОУ-80 | ОУ-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость баллона, л Давление, кгс/см2: рабочее испытательное Продолжительность действия, с Длина струи, м Масса, кг: заряда заряженного огнетушителя Допустимая минимальная масса заряда при эксплуатации, кг | 2 6 25,5 30 1,5 1,45 7 1,25 | 5 6 25,5 35 2 3,5 15 3,15 | 8 6 25,5 40 3,5 5,6 20,7 5,15 | 25 14 51 20 2,5 17,5 73 15,75 | 40Х2 14 51 90 3,5 28 220 25,2 | 50Х8 14 51 420- 480 4 35 1700 31,5 |

огнетушители сдают в ремонт в специализированные мастерские. Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают на зарядных станциях гидравлическим испытаниям не реже одного раза в пять лет.

Около горловины баллона выбивают цифры с указанием даты проведенного и следующего испытаний и клеймо зарядной станции.

Для зарядки огнетушителя углекислоту переливают из транспортного баллона в огнетушитель или перекачивают из транспортного баллона при помощи зарядной углекислотной станции. Заряженные углекислотные огнетушители пломбируют.

Порошковые огнетушители

предназначены для тушения небольших загораний, когда применение пенных или углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать нежелательные последствия (дальнейшее развитие пожара, взрыв и т. д.). Они получают все большее распространение.

Огнетушащие порошки делятся на порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения типа ПСБ, ПФ и П-1А используют для тушения горючих жидкостей и газов, древесины и других материалов на основе углерода. Порошки имеют следующий состав (по массе, %) ПСБ: двууглекислый натрий 94, мел 4, аэросил 2; ПФ: диаммонийфосфат 75, сульфат аммония 20, мел 4, аэросил 1; П-1А: аммофос 99, аэросил 1.

Порошки специального назначения типа ПС и СИ-2 используют для тушения щелочных металлов, алюминий- и кремнийорганических соединений и других пирофорных (способных к самовозгоранию) веществ. Порошок ПС имеет следующий состав (по массе, %): углекислый натрий 95, графит 1,5, стеарат магния 3,5; СИ-2: крупнозернистый силикагель 50, тетрафтордибромэтан 50.

Огнетушащее действие порошков заключается в следующем под воздействием сжатого газа порошок выбрасывается из огнетушителя наружу через насадок-распылитель; образовавшееся облако из распыленного порошка обволакивает горящее вещество и прекращает доступ к нему кислорода воздуха. Кроме того, на поверхности твердых веществ образуется пленка из плавящихся компонентов порошков, а тетрафтордибромэтан (хладон-114В2) вызывает химическое торможение (ингибирование) реакции горения. Огнетушащие порошки применяют в огнетушителях типа ОП-1, «Момент», ОП-2А, ОП-10А, ОП-100, ОП-250, СИ-120, автомобилях порошкового тушения АП-3 (130)-148, установках порошкового пожаротушения. Установка порошкового пожаротушения предназначена для защиты помещений, в которых недопустимо применять другие огнетушащие вещества. Масса порошка ПСБ 300 кг, рабочее давление в емкости с порошком 1,6 МПа (16 кгс/см2), в баллонах с азотом 15 МПа (150 кгс/см2), длина одного шланга 30 м.

Порошковый огнетушитель ОП-10 служит для тушения небольших очагов загораний щелочных металлов (натрия, калия), древесины, пластмассы и т. д. Масса заряженного огнетушителя 18 кг. Рабочее давление в корпусе 0,2 МПа (2 кгс/см2), начальное давление в газовом баллончике 15 МПа (150 кгс/см2). Предохранительный клапан срабатывает при давлении 0,8 МПа (8 кгс/см2). Порошок из корпуса огнетушителя через сифонную трубку выталкивается сжатым газом (азотом, углекислотой, воздухом), который давит на массу порошка сверху, проходит через его толщу и вместе с порошком выходит наружу. Весь запас порошка выбрасывается за 30 с.

Передвижной порошковый огнетушитель СИ-2 используется для прекращения горения металлоорганических соединений, нефтепродуктов и пирофорных веществ. В одном баллоне хранят порошок СИ-2, во втором—рабочий  газ  азот. Чтобы привести огнетушитель в действие, открывают вентиль баллона с азотом и после повышения давления в баллоне с порошком до 1 МПа (10 кгс/см2) открывают раздаточный вентиль, по рукаву через распылитель направляют струю в очаг горения.

Огнетушители СЖБ-50, СЖБ-150 служат для тушения небольших очагов пожаров на площади 10—30 м2, электроустановок под током, а также для комплектации пожарных автомобилей аэродромной службы. Эти огнетушители не рекомендуется применять для тушения веществ, которые горят без доступа воздуха (кинопленка, порох и т. п.), а также щелочных и щелочноземельных металлов. Состав СЖБ представляет собой смесь бромэтила (84%) с тетрафтордибромэтаном (16%). При потере массы заряда более чем на 500 г огнетушитель отправляют на перезарядку.Огнетушитель СЖБ-50 состоит из баллона вместимостью 50 л, баллона вместимостью 2 л с азотом, сжатым до 15 МПа (150 кгс/см2), резиновых шлангов со стволом-распылителем и транспортной тележки. Масса установки 75 кг. Время действия до 60 с. Огнетушитель СЖБ-150 отличается от огнетушителя СЖБ-50 лишь геометрическими размерами. Их используют на аэродромах, а также на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, на транспорте.